Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

systemu ładowania autobusów elektrycznych

Przedmiotem zamówienia jest:

- Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch systemów ładowania autobusów elektrycznych prądem stałym, o minimalnej mocy wyjściowej minimum 120 kW (2*60) każda na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., 84-200 Wejherowo, ul. Tartaczna 2 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch dwuwyjściowych stacjonarnych stacji wolnego ładowania autobusów elektrycznych prądem stałym, o mocy wyjściowej minimum 120 kW (2*60) każda.

- Objęcie kompletnym systemem monitorowania wszystkich stacji ładowania.

Stacje ładowania muszą być kompatybilne z autobusami dostarczonymi w projekcie w ramach odrębnego zamówienia. Wykonawca przed przystąpieniem do prac montażowych ma obowiązek konsultacji i uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej, na którą składać się będą dokumentacje fabryczne (dtr), certyfikaty dla urządzeń, które są objęte certyfikowaniem, atesty, deklaracje producentów lub inne dokumenty dopuszczające wyroby do stosowania, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, protokoły z przeprowadzonych badań pomontażowych, instrukcje eksploatacyjne, instrukcje obsługi, zatwierdzone instrukcje eksploatacyjno-ruchowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania przedmiotu dostawy. Szczegółowy zakres szkolenia zostanie ustalony po podpisaniu umowy. Zamawiający ma prawo wprowadzać zmiany do proponowanego przez Wykonawcę zakresu szkoleń. Każdy z przeszkolonych otrzyma odpowiednie potwierdzenie.

- Wykonawca wraz z dostarczanymi ładowarkami dokona montażu w rozdzielni zasilającej ładowarki ogranicznika poboru mocy, który będzie ubezpieczał transformator – ograniczenie poboru mocy w zakresie 100 do 450 kW. Ogranicznik ma być cyfrowy z kodowanym dostępem dla Zamawiającego.

- Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego po dostarczeniu przez Wykonawcę i przekazaniu przedmiotu umowy protokołem zdawczo-odbiorczym po testach komunikacyjnych autobus- ładowarka.

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest wykonywać bez dodatkowych opłat obsługi, niezbędne pomiary elektryczne, przeglądy dostarczonych urządzeń zgodnie z warunkami gwarancji, DTR oraz obowiązującymi przepisami prawa zapewniając bez dodatkowych opłat wszelkie materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonywania przywołanych wyżej czynności.

- Gwarancja i serwis gwarancyjny. Okres gwarancji 36 miesięcy jest liczony od daty ostatniego protokołu odbioru bez uwag. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni także serwis gwarancyjny. Wszelkie koszty gwarancji wraz z serwisem gwarancyjnym oraz wymiana części zużytych eksploatacyjnie i przeglądy wymagane w okresie gwarancji są w pełni włączone do ceny ofertowej.

Sposób zgłaszania usterek i awarii zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie wdrażania.

| I. | STACJE ŁADOWANIA ZAJEZDNIOWEGO: |
| --- | --- |
|  | W ramach zadania Wykonawca wykona dostawę, montaż i uruchomienie 2 stacji dwuwyjściowych, stacjonarnych wolnego ładowania prądem stałym, o mocy wyjściowej minimum 120 (2*60) kW każda – na terenie Zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., 84-200, ul. Tartaczna 2. Ogólne założenia budowanych stacji ładowania autobusów elektrycznych: - Stacje ładowania przeznaczone będą do uzupełniania energii w bateriach autobusów elektrycznych. Zainstalowane zostaną na terenie zajezdni autobusowej we wskazanych lokalizacjach. - Wszystkie stacje ładowania znajdujące się na terenie Zajezdni MZK muszą być wyposażone w moduł umożliwiający komunikację z systemem nadzoru poprzez sieci LAN/WLAN (tryb pracy 802.1 I/n/Ac; pasmo 2,4 GHz )/GSM (minimum 3G) z analogicznym pierwszeństwem wyboru kanału komunikacji. - Stacje ładowania mają posiadać wysoki stopień uniwersalności i nie mogą ograniczać się do ładowania wyłącznie wybranej grupy/modelu/producenta autobusów elektrycznych. Na dzień dostawy stacje ładowania muszą spełniać wszystkie wymagane prawem certyfikaty, standardy, normy w zakresie ładowania autobusów elektrycznych, interfejsów, połączenia i komunikacji stacji ładowania z autobusem i bezpieczeństwa. Konsultacje, ustalenia techniczne oraz ryzyka z nimi związane leżą po stronie Wykonawców. - Dostarczane stacje mają charakteryzować się wysokim stopniem bezpieczeństwa, wysoką sprawnością i bezawaryjnością, możliwością nieprzerwanej pracy w warunkach środowiskowych i klimatycznych dla miasta Wejherowo, minimalną emisją zakłóceń elektromagnetycznych oraz minimalną emisją hałasu, brakiem niekorzystnego oddziaływania na sieć zasilającą oraz zautomatyzowaną obsługą (bez zbędnej ingerencji obsługi lub kierowcy pojazdu). - Zamawiający wymaga, aby dla wszystkich stacji ładowania zajezdniowego Wykonawca zapewnił poniższe czasy reakcji na usuwanie usterek i awarii od chwili zgłoszenia dla poszczególnych zdarzeń: W godz. 6-15 w dni powszednie – rozpoczęcie naprawy ładowarki do 2 godzin; w przypadku braku możliwości naprawy w ciągu 48 godzin – ostateczna naprawa i uruchomienie ładowarki w terminie do 3 dni. W przypadku nie wykonania naprawy w tym terminie Wykonawca dostarczy ładowarkę zastępczą o nie gorszych parametrach. W pozostałych godzinach i w dni świąteczne terminy reakcji serwisu liczą się od godz. 6 kolejnego dnia roboczego. |
| A. | WYMAGANIA OGÓLNE: |
|  | - Stacja ładowania ma posiadać konstrukcję wolnostojącego, autonomicznego urządzenia. - Stacja ładowania będzie znajdować się na terenie otwartym, w związku z czym jej konstrukcja ma uniemożliwiać ingerencję osób trzecich oraz być wandaloodporna. - Stacja ładowania ma być urządzeniem: - stacjonarnym – czyli zainstalowanym na fundamencie, - Długość złącza DC: <3,5 m>. - Obudowa stacji ładowania ma być wykonana z blachy ocynkowanej, nierdzewnej lub aluminiowej, malowanej proszkowo. - Stacja ładowania będzie obsługiwała dwa stanowiska ładowania. - Stacja ładowania musi zapewniać stopień ochronny minimum IP44 oraz IK8 wg. PN-EN 61851-23. - Zakres temperatury zewnętrznej: od -25°C do +40°C. - Stacja ładowania ma posiadać możliwość zdalnych aktualizacji i zdalnego serwisowania urządzenia. - Stacja ładowania musi posiadać układ chłodzenia powietrzem lub cieczą zapewniający stabilną pracę i dogodne uwarunkowania temperaturowe urządzenia. - Stacja ładowania ma być wyposażona w licznik energii elektrycznej zgodny z wymogami operatora sieci energetycznej i zapewniający zdalny odczyt zużycia energii przez Zamawiającego (dopuszcza się miernik zgodny z dyrektywą MiD zainstalowany przed stacją na przyłączu). - Napięcie na wyjściu złącza ładowania powinno pojawić się dopiero po poprawnym podłączeniu i komunikacji autobusu ze stacją ładowania oraz zablokowaniu mechanicznym, uniemożliwiającym rozłączenie w trakcie ładowania. - Po podłączeniu autobusu do stacji ładowania uruchomienie procesu ładowania musi odbywać się samoczynnie bez konieczności ingerencji użytkownika/kierowcy autobusu w stację ładowania. - Stacja ładowania musi być wyposażona w przycisk awaryjny dający możliwość odłączenia zasilania do pojazdu. - Stacja ładowania ma posiadać konstrukcję modułową. - Stacja ładowania musi posiadać deklarację zgodności producenta, poświadczającą: a) kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) klasa A zgodna z IEC 61000-6-4 (emisja) oraz IEC 61000-6-2 (odporność), b) zgodność z dyrektywą nisko-napięciową. - Komunikacja pomiędzy stacją ładowania i autobusem musi odbywać się zgodnie ze standardami IEC 61851-1/23 / ISO15118 Ed1. - Stacja ładowania musi być wyposażona w sygnalizację LED informującą co najmniej o trwającym procesie ładowania, statusie naładowanej baterii pojazdu oraz ewentualnych awariach. - Stacja ładowania musi posiadać wbudowany moduł łączności GSM. - Stacja ładowania musi być wyposażona w kontrolę rezystancji izolacji (IMD). - Stacja ładowania musi być wyposażona w interfejs ładowania CCS (Combo2, Type2/Mode4) zgodnie z IEC 62196-3. - Dopuszczalny poziom emitowanego hałasu nie wyższy niż 60 dB, w każdym czasie i zakresie pracy. - Kolor obudowy: do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |
| B. | WYMAGANE PARAMETRY ELEKTRYCZNE: |
|  | 1) Sprawność energetyczna na poziomie minimum 93%. 2) Napięcie wyjściowe stacji ładowania: 200-800V DC. 3) Zapewniona izolacja galwaniczna na poziomie min. 2,5kV. 4) Współczynnik mocy większy bądź równy 0,95. 5) Moc wyjściowa stacji ładowania nie mniejsza niż 120kW(2*60). 6) Napięcie zasilania dla stacji ładowania: 3x400V AC, 50Hz. |
| III. | SYSTEM MONITOROWANIA STACJI ŁADOWANIA AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH ( ZAJEZDNIA). |
|  | 1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego system do monitorowania i zarządzania stacjami ładowania, zwany dalej Systemem. System będzie zainstalowany na serwerze dostarczonym przez Wykonawcę w ramach zamówienia. 2. Wszystkie stacja ładowania pojazdów oraz System dostarczany przez Wykonawcę będzie zgodny z protokołem OCPP 1.6 (JSON) – http://www.openchargealliance.org/protocols/ocpp/ocpp-16/. Umożliwi to w przyszłości podłączanie przez Zamawiającego innych stacji do Systemu. 3. Zgodnie z OCPP 1.6 (JSON) System będzie rejestrował informacje w relacyjnej bazie danych, która stanowić będzie element Systemu. 4. System będzie posiadać konsolę graficzną dla operatorów (użytkowników Zamawiającego), która będzie zrealizowana w technologii web-owej. Na stacjach roboczych operatorów Systemu nie będzie wymagana instalacja żadnych dodatkowych komponentów – konsola będzie w całości uruchamiana w przeglądarce web-owej. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, zarówno serwera Systemu, jak i jego konsoli zrealizowanych w sposób, który ogranicza ich uruchamianie do wybranego środowiska systemowego. Wszystkie komponenty Systemu muszą mieć możliwość instalacji i uruchomienia co najmniej w środowiskach Microsoft Windows jak i Linux. 5. Konsola Systemu umożliwiać będzie: - Podgląd stanu wszystkich stacji ładowania monitorowanych przez System z podziałem: - Urządzenia włączone i gotowe do ładowania, - Urządzenia ładujące w danym momencie, - Urządzenia niedostępne (wyłączone) – urządzenia, które wyślą status o niedostępności, lub nie przesyłają żadnych informacji do serwera Systemu przez określony w konfiguracji czas, - Urządzenia, które są w stanie błędu – prześlą status o wystąpieniu błędu i pozostają w tym stanie do czasu przesłania statusu informującego o usunięciu błędu; - Przeglądanie zarejestrowanych sesji ładowania wraz z następującymi parametrami: - Data i czas rozpoczęcia sesji ładowania, - Data i czas zakończenia sesji ładowania, - Czas trwania sesji ładowania, - Wartość licznika energii wyjściowej, dla początku sesji ładowania, - Wartość licznika energii wyjściowej, dla końca sesji ładowania, - Łączna energia pobrana przez pojazd w czasie sesji ładowania – wyjściowa, - Łączna energia pobrana przez stacje ładowania w czasie sesji ładowania – wejściowa, - Początkowy poziom naładowania baterii trakcyjnych (SoC) ładowanego pojazdu, - Końcowy poziom naładowania baterii trakcyjnych (SoC) ładowanego pojazdu, - Ilość energii przekazanej do pojazdu, wyrażona w procentach, jako różnica pomiędzy początkowym i końcowym poziomem naładowania baterii trakcyjnej (SoC), - Identyfikator pojazdu przedstawiony jako numer boczny pojazdu (numer identyfikacyjny stosowany przez Zamawiającego), - Powód zakończenia ładowania, - Identyfikator gniazda ładowania, - Wykresy zawierające informacje o zmieniających się parametrach ładowania, przesyłanych okresowo przez stacje ładowania w trakcie procesu ładowania: - napięcie i prąd wyjściowy, - SoC, - moc chwilowa wyjściowa, - temperatura wewnątrz stacji ładowania oraz złącza CCS2 w przypadku jego zastosowania. 6. System musi umożliwić operatorom eksport danych z wszystkich raportów dostępnych w Systemie. System musi umożliwić co najmniej eksport danych w formacie csv z uwzględnieniem nagłówków kolumn. Eksport danych musi uwzględniać aktualne filtrowanie i sortowanie raportów lub list. 7. System musi posiadać co najmniej następujące raporty: - Lista sesji ładowania wraz z parametrami zarejestrowanymi w kontekście każdej sesji ładowania, - Lista sesji ładowania z podziałem na każdy ładowany pojazd elektryczny, - Sumaryczna energia pobrana przez stacje ładowania w określonym czasie, - Sumaryczna energia pobrana przez pojazdy elektryczne w określonym czasie. 8. Zarządzanie uprawnieniami operatorów. - System musi mieć możliwość przypisania jednej z 3 roli do każdego konta operatora Systemu. - System musi posiadać następujące role: - Operator standardowy – tylko podgląd informacji, - Operator zaawansowany – podgląd i możliwość konfiguracji Systemu w zakresie zarządzania stacjami ładowania (dodawanie, modyfikacja), - Administrator – pełne uprawnienia do podglądu i modyfikacji wszystkich parametrów Systemu. 9. System będzie gromadził wszystkie notyfikacje (zwanym alertami) generowane przez stacje ładowania i na podstawie reguł określonych przez Zamawiającego będzie przekazywał na bieżąco notyfikacje ze stacji ładowania do wskazanych operatorów za pomocą poczty elektronicznej. 10. System wraz z jego komponentami (w tym baza danych) zostanie dostarczony z niezbędnymi licencjami umożliwiającymi użytkowanie Systemu przez Zamawiającego w pełnym zakresie w odniesieniu do wszystkich dostarczonych stacji oraz z uwzględnieniem następujących parametrów: - Maksymalnie 10 kont operatorów Systemu, - Możliwość równoczesnego przesyłania informacji zgodnie z OCPP 1.6 (JSON) do 2 instancji serwerów Systemu. Podstawowa instancja serwera Systemu jest nadrzędna i realizuje wszystkie wymagania odnośnie Systemu, w tym zarządzanie stacjami ładowania. Druga instancja pełni tylko rolę monitorującą – pozwala monitorować stan stacji ładowania i przeglądać rejestrowanie zdarzenia bez możliwości zarządzania nimi – np. wykonania zdalnego restartu. 11. Zamawiający zezwala na monitorowanie urządzeń przez Wykonawcę w okresie gwarancji. 12. W ramach serwisu gwarancyjnego oprogramowania Wykonawca: a) wykona na miejscu u Zamawiającego przeglądy gwarancyjne oprogramowania i baz danych w ilości minimum jeden przegląd/rok. Przeglądy gwarancyjne obejmują poprawę, kontrolę, konfiguracji i poprawności działania oprogramowania, b) usunie awarie programowe, c) usunie błędy baz danych (w tym brak spójności i integralności danych, itp.) niepolegające na błędnej obsłudze, d) zapewni prawidłowe (nieograniczone czasowo i funkcjonalnie) działanie systemu, e) zapewni w godzinach roboczych telefoniczne konsultacje w sprawie rozwiązywania problemów niezakwalifikowanych jako awarie. Zamawiający określa limit konsultacji jako nie więcej niż 50 godzin w roku, z możliwością wykorzystania 50% z całego limitu w pierwszych 12 miesiącach funkcjonowania systemu. f) za wszelkie prace gwarancyjne wraz z dojazdem, delegacją itp. Wykonawca nie pobiera dodatkowych opłat, g) usunięcie usterki zakończy się raportem usunięcia usterki sporządzonym w dwóch egzemplarzach i zawierającym informacje: - Data i godzina zgłoszenia usterki - Imię i Nazwisko zgłaszającego - Nazwa systemu - Moduł/funkcja systemu - Imię, Nazwisko, telefon osoby/osób kontaktowych ze strony Zamawiającego. |
| IV | SZKOLENIA |
|  | 1) Wykonawca w ramach dostawy i uruchomienia systemu ładowania oraz systemu monitoringu stacji ładowania przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego cykl szkoleń dla pracowników Zamawiającego, zajmujących się eksploatacją i nadzorem nad eksploatacją systemów. 2) Zamawiający wymaga, aby szkolenie odbyło się w grupach tematycznych: a) szkolenie serwisowe z zakresu obsługi oraz diagnostyki sytemu, b) szkolenie użytkowe z zakresu bieżącej eksploatacji systemu ładowania mające na celu przygotowanie pracowników do obsługi systemu ładowania w szczególności systemu monitoringu stacji ładowania, c) szkolenie dla administratorów systemu monitoringu stacji ładowania. 3) Wykonawca przeprowadzi szkolenia w siedzibie Zamawiającego. 4) Szczegółowy zakres, plan, termin szkoleń oraz liczbę uczestników Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na potrzeby szkolenia niezbędny do jego realizacji sprzęt oraz materiały. Pomieszczenie udostępnia Zamawiający. 5) Po zakończeniu szkoleń personel Zamawiającego będzie w stanie przeprowadzić diagnostykę działania systemu i określić zakres czynności niezbędnych do przeprowadzenia napraw, a także wprowadzania zmian i korekt. |
| V | SERWIS POGWARANCYJNY I CZĘŚCI ZAMIENNE |
|  | 1) Wykonawca zagwarantuje dostawę części zamiennych przez okres 7 lat od upływu terminu gwarancji. 2) Zamawiający wymaga aby po zakończeniu okresu gwarancji w ciągu 7 kolejnych lat Wykonawca świadczył usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający dopuszcza przeszkolenie pracowników MZK Wejherowo sp. z o.o. przez Wykonawcę w zakresie pozwalającym na wykonywanie wszystkich czynności serwisowych w okresie pogwarancyjnym. |